（一）高效过滤器

1.符合 GB13554-2008；

- 按 GB 6165 要求检验， 在额定风量下对粒径≥0.3μm 微粒的过滤效率应

≥99.99（钠焰法）；

- 按 GB 6165 要求检验， 在额定风量下对粒径≥0.3μm 微粒的过滤效率应

≥99.99（钠焰法）；

- 、终阻力容尘量≥2 倍初阻力的容尘量；

- 、滤材：滤纸（耐高湿）工作温度-20~80℃，湿度≤100％，材料为阻燃性材料；

- 、密封条：5mm 厚，常温 EPDM 较硬发泡体,邵氏硬度 25±5；

- 、密封胶：无溶剂型,常温双组份聚氨酯密封胶；

- 、采用机械密封形式。

- 、高效过滤器要具有阻燃、防火防潮性能、边框须为金属边框、滤芯材质须为进口玻璃纤维，过滤效率≥99.95％，有隔板高效过滤器采用镀锌钢板式，无隔板高效过滤器采用铝合金外框。

- 、高效过滤器要求供应商出厂逐台检测，出具检测报告；（第三方检测报告）

（二）亚高效过滤器：

1 、符合 GB13554-2008；

  - 按 GB 6165 要求检验，在额定风量下对粒径≥0.3μm 微粒的过滤效率应

≥99.99（钠焰法）；

  - 按 GB 6165 要求检验，在额定风量下，初始过滤器阻力应≤140Pa；终阻力应≤220Pa；

  - 终阻力容尘量≥2 倍初阻力的容尘量。

2 、滤材：抗水型玻璃纤维滤纸（耐高湿）；

- 、防护网：菱形喷塑平网，厚度>=1.0mm，外框：铝框，1.4mm-1.5mm 厚，要求表面阳极处理；

- 、密封条：5mm 厚，常温 EPDM 较硬发泡体,邵氏硬度 25±5；

- 、密封胶：无溶剂型,常温双组份聚氨酯密封胶；

- 、采用机械密封形式。

注：亚高效过滤器要求供应商出厂逐台检测，出具检测报告；

（三）中效过滤器:

- 、中效过滤器的边框 21mm 厚铝框；

- 、中效过滤器的过滤效率配 F8，按 GB 6165 要求检验， 在额定风量下对粒径≥0.5μm 微粒的过滤效率应≥80（钠焰法）；

- 、滤材：玻璃纤维

- 、具有阻燃性，  有阻燃性检测报告优先考虑（第三方检测报告）

（四）初效过滤器：

1、无纺布选用无纺布选用250g/平方滤料

2、初效过滤器的边框材质是铝框、效率是 G4。

3. 滤料具有阻燃性，必需具有阻燃性检测报告（第三方检测报告）